各任务主要错误类型与原因

被试 1–12 全体汇总，不按被试拆分

目录

1  口径

2  各任务错误构成

3  主要错误类型与原因

4  高频缺失步骤

5  小结

# 1  口径

本表在被试 1 至 12 的 36 场操作日志标注上，按任务汇总主要错误类型与原因，不再按被试分行。覆盖任务一 6 场、任务二 6 场、任务三 7 场、任务四 5 场、任务五/六 12 场。完成率按步骤统计、不强制顺序；错误次数＝多做次数＋步骤错误次数＋漏做步骤数。任务一至四按标准步骤顺序判定错误，任务五/六不看顺序。

说明：多做指动作不属于当前任务标准流程；步骤错误指动作属于某标准步骤，但未形成有效完整步骤（任务一至四含未按顺序）；漏做指完成率口径下未识别到的标准步骤。重复步骤单独统计，不计入错误次数。

# 2  各任务错误构成

表 1 给出各任务的场次、平均完成率，以及错误次数在多做、步骤错误、漏做三类上的合计。错误类型的主次由三类次数相对大小判定。

表 1  各任务错误构成（被试 1–12 合计）

| 任务 | 场次 | 平均完成率 | 错误次数 | 多做 | 步骤错误 | 漏做 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务一 | 6 | 0.958 | 20 | 16（80%） | 2（10%） | 2（10%） |
| 任务二 | 6 | 0.967 | 62 | 35（56%） | 20（32%） | 7（11%） |
| 任务三 | 7 | 0.837 | 147 | 67（46%） | 72（49%） | 8（5%） |
| 任务四 | 5 | 0.933 | 85 | 19（22%） | 59（69%） | 7（8%） |
| 任务五/六 | 12 | 0.826 | 146 | 102（70%） | 19（13%） | 25（17%） |
| 全体 | 36 | 0.889 | 460 | 239（52%） | 172（37%） | 49（11%） |

# 3  主要错误类型与原因

表 2 按任务给出主要错误类型，以及由高频漏做步骤、多做对象与步骤错误落点归纳的原因。同一任务内不区分被试。

表 2  各任务主要错误类型与原因

| 任务 | 主要错误类型 | 主要原因 |
| --- | --- | --- |
| 任务一 | 多做（流程外操作） | 高频漏做：步骤10 停止降功率（2/6场） 多做主要对象：CLOG_3GRE400SY_XD11 6次；YL1APA101RR_P 4次；CLOG_3GRE471KM_XQ03 3次 步骤错误集中于：步骤8 当APA102PO转速低于4214rpm时停运泵APA102PO 2次 整体完成率高，错误以流程外操作为主，标准步骤大多可完成。 |
| 任务二 | 多做为主，疏水阀顺序错误次之 | 高频漏做：步骤15 调节功率变化速率适应后续的操作时间，小于5（2/6场）；步骤8 调节功率变化速率适应后续的操作时间，小于5（1/6场） 多做主要对象：YL1APA102PO_P 12次；YL1APA101RR_P 12次；YL1ACO301PO_P 4次 步骤错误集中于：步骤12 关闭疏水阀GPV131VL 10次；步骤11 关闭疏水阀GPV121VL 8次；步骤14 将APA101RR置自动 2次 疏水阀 GPV121VL、GPV131VL 常未按标准顺序形成完整步骤；功率变化速率调节存在漏做。 |
| 任务三 | 步骤错误与多做并重；复位步骤全部漏做 | 高频漏做：步骤7 恢复RCP016KG、RCP001VP/002VP为初始状态（7/7场）；步骤4 手动打开RCP002VP调节开度为100%（1/7场） 多做主要对象：YL1RCP001VP_P 48次；YL1RCP002VP_P 19次 步骤错误集中于：步骤3 RCP016KG置手动 24次；步骤7 恢复RCP016KG、RCP001VP/002VP为初始状态 23次；步骤4 手动打开RCP002VP调节开度为100% 22次 复位步骤（恢复 RCP016KG、RCP001VP/002VP 为初始状态）7 场全部漏做；RCP 实验过程中额外开度与切手动操作集中，属于复位失败叠加过程多余操作。 |
| 任务四 | 步骤错误（未按标准顺序形成完整步骤） | 高频漏做：步骤17 将RCV030VP置自动（2/5场）；步骤12 将REA019KG置自动（1/5场）；步骤1 将RCV030VP转向控制置手动（1/5场） 多做主要对象：YL1RCV286VY_P 8次；YL1RCV030VP_P 4次；YL1RCV401RC_P 3次 步骤错误集中于：步骤18 将RCV030VP开度控制置自动 22次；步骤3 将RCV030VP开度控制置手动 16次；步骤14 将REA018VB置自动 6次 多数步骤最终仍可做成，但 RCV030VP 手动/自动切换与 REA 置自动过程中未按标准顺序操作。 |
| 任务五/六 | 漏做微调步骤，并伴随大量多做 | 高频漏做：步骤8 微调RCV046VP（11/12场）；步骤11 微调RCV061VP（11/12场）；步骤9 RCV018MD仪表故障修复（1/12场） 多做主要对象：YL1RCV034VP_P 40次；YL1RCV061VP_P 33次；YL1RCV046VP_P 18次 步骤错误集中于：步骤1 将RCV046VP切手动 6次；步骤2 关闭RCV046VP 5次；步骤10 打开RCV077VP 4次 本任务错误判定不看顺序。12 场均出现漏做与多做，微调 RCV046VP、RCV061VP 近乎全样本缺失，并夹杂标准流程外阀门与仪表动作。 |

# 4  高频缺失步骤

表 3 列出各任务在完成率口径下出现不少于 2 场的缺失步骤。任务三的复位步骤与任务五/六的两处微调构成全样本最集中的漏做。

表 3  各任务高频缺失步骤（出现不少于 2 场）

| 任务 | 缺失步骤 | 出现场次 | 占该任务场次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务一 | 步骤10 停止降功率 | 2/6 | 33% |
| 任务二 | 步骤15 调节功率变化速率适应后续的操作时间，小于5 | 2/6 | 33% |
| 任务三 | 步骤7 恢复RCP016KG、RCP001VP/002VP为初始状态 | 7/7 | 100% |
| 任务四 | 步骤17 将RCV030VP置自动 | 2/5 | 40% |
| 任务五/六 | 步骤8 微调RCV046VP | 11/12 | 92% |
| 任务五/六 | 步骤11 微调RCV061VP | 11/12 | 92% |

表 4  各任务多做动作的主要对象

| 任务 | 多做对象 | 动作次数 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务一 | CLOG_3GRE400SY_XD11 | 6 | 不在该任务标准流程内 |
|  | YL1APA101RR_P | 4 | 不在该任务标准流程内 |
|  | CLOG_3GRE471KM_XQ03 | 3 | 不在该任务标准流程内 |
| 任务二 | YL1APA102PO_P | 12 | 不在该任务标准流程内 |
|  | YL1APA101RR_P | 12 | 不在该任务标准流程内 |
|  | YL1ACO301PO_P | 4 | 不在该任务标准流程内 |
| 任务三 | YL1RCP001VP_P | 48 | 不在该任务标准流程内 |
|  | YL1RCP002VP_P | 19 | 不在该任务标准流程内 |
| 任务四 | YL1RCV286VY_P | 8 | 不在该任务标准流程内 |
|  | YL1RCV030VP_P | 4 | 不在该任务标准流程内 |
|  | YL1RCV401RC_P | 3 | 不在该任务标准流程内 |
| 任务五/六 | YL1RCV034VP_P | 40 | 不在该任务标准流程内 |
|  | YL1RCV061VP_P | 33 | 不在该任务标准流程内 |
|  | YL1RCV046VP_P | 18 | 不在该任务标准流程内 |

# 5  小结

36 场合计错误 460 次，其中多做 239 次（52%）、步骤错误 172 次（37%）、漏做 49 次（11%）。任务一、任务二完成率高，错误以流程外多做为主；任务三、任务四的步骤错误占比升高，任务三几乎全部漏做复位；任务五/六完成率最低，漏做集中于微调 RCV046VP 与 RCV061VP，并伴随大量非标准阀门与仪表动作。主要失误类型可归结为：出现额外操作、未按标准顺序形成完整步骤，以及复位/微调类步骤缺失。